В электрических сетях имеют место быть большие фактические потери электроэнергии.

Из общего количества потерь, потери в силовых трансформаторах МУП «ПЭС» составляют примерно 1,7%. Потери электроэнергии в линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ составляют около 4,0 %. Потери электроэнергии в сетях 0,4 кВ составляют 9-10%.

Анализ динамики абсолютных и относительных потерь электроэнергии в сетях России, режимов их работы и загрузки показывает, что практически отсутствуют весомые причины роста технических потерь, обусловленных физическими процессами передачи и распределения электроэнергии. Основная причина потерь - увеличение коммерческой составляющей.

Основными причинами технических потерь являются:

- изношенность электрооборудования;

- использование устаревших видов электрооборудования;

- несоответствие используемого электрооборудования существующим нагрузкам;

- неоптимальные установившиеся режимы в распределительных сетях по уровням
напряжения и реактивной мощности.

Основными причинами коммерческих потерь являются:

- недопустимые погрешности измерений электроэнергии (несоответствие приборов учета классам  точности, несоответствие трансформаторов тока существующим нагрузкам, нарушение сроков поверки и неисправности приборов учета электроэнергии);

- использование несовершенных методов расчета количества отпущенной электроэнергии при отсутствии приборов учета;

- несовершенство методов снятия показаний с приборов учета и выписки квитанций непосредственно абонентами бытового сектора;

- бездоговорное и неучтенное потребление электроэнергии (хищения);

- искажение объемов отпуска электроэнергии потребителям.

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В МУП «ПОДОЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Технологические потери электроэнергии (далее – ТПЭ) при ее передаче по электрическим сетям ТСО включают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций  и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии. Объем (количество) технологических потерь электроэнергии в целях определения норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  рассчитывается в соответствии инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом №326 от 30.12.2008 года.

Методы расчета нормативных потерь электрической энергии

Основные понятия

WПР=i=1NWПРi1. Прием электрической энергии в сеть

2. Отдача электрической энергии из сети

WОТД=j=1MWОТДj

3. Отпуск электрической энергии в сеть

WОС=WПР−WОТД

4. Фактические (отчетные ) потери электроэнергии в абсолютных единицах

ΔWФ=WПР−WОТД−WП

Wп – объем потребленной электрической энергии

5. Фактические (отчетные ) потери электроэнергии в относительных единицах

ΔWФ=ΔWФWОС⋅100%

6. Технические потери электроэнергии

ΔWT=ΔWH+ΔWУП

Wн – нагрузочные (переменные) потери; Wуп – условно-постоянные потери

7. Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями приборов учета

δi=±1,1δСЧ2+δТТ2+δТН2+δЛ2

δПОГР,%=i=1nδi2⋅di2+j=1mδj2⋅dj2+δ32k3⋅d32+δ12k1⋅d12

ΔWПОГР=δпогр,%100%⋅WПР

8. Нетехнические (коммерческие) потери электроэнергии

ΔWК=ΔWФ−ΔWТ−ΔWПОГР

9. Норматив технологических потерь электроэнергии в абсолютных единицах

ΔWНТПЭ=ΔWТ+ΔWпогр=ΔWН+ΔWУП+ΔWпогр

10. Норматив технологических потерь электроэнергии в относительных единицах

ΔWНТПЭ,%=ΔWНТПЭ⋅100/WOС

11. Нормативные потери электроэнергии абсолютные

ΔWНПЭ=ΔWНТПЭ+ΔWМСП

Wмсп – норматив снижения потерь на регулируемый период

ΔWМСП=ΔWФ−ΔWНТПЭТ

Расчет потерь в оборудовании электрической сети

- Потери электроэнергии в воздушной линии

- Потери электроэнергии в кабельной линии

- Потери электроэнергии в трансформаторах (автотрансформаторах)

- Потери электроэнергии в токоограничивающих реакторах

ΔWР=ΔWРперем

Условно-постоянные потери электроэнергии

- потери в стали силовых трансформаторов и автотрансформаторов;

- потери в стали шунтирующих реакторов;

- потери на корону в воздушных линиях 110 кВ и выше;

- потери в батареях конденсаторов (БСК) и статических тиристорных компенсаторах;

- потери в синхронных компенсаторах (СК);

- потери в ограничителях перенапряжения;

- потери электроэнергии в счетчиках непосредственного включения;

- потери в измерительных трансформаторах тока и напряжения;

- потери в изоляции кабельных линий;

- потери от токов утечки по изоляторам воздушных линий;

- потери в соединительных проводах и сборных шинах подстанций;

- расход электроэнергии на плавку гололеда;

- расход электроэнергии на собственные нужды подстанций с учетом потерь в стали и меди трансформаторов собственных нужд при несовпадении учета с границей балансовой принадлежности.

Переменные потери электроэнергии

- нагрузочные потери электроэнергии в трансформаторах и автотрансформаторах

- нагрузочные потери электроэнергии в воздушных и кабельных линиях

- потери электроэнергии в токограничивающих реакторах

Методы расчета переменных потерь

Метод оперативных расчетов установившихся режимов с использованием данных оперативно-диспетчерских комплексов (ОИК)

Метод расчета потерь по данным расчетных суток (использование режимных данных за характерные сутки)

Метод расчета потерь по средним нагрузкам

Метод расчета потерь в режиме максимальных нагрузок сети с использованием числа часов наибольших потерь мощности

Оценочные методы расчета

Метод оперативных расчетов

Потери электроэнергии за расчетный  период

ΔWΣ=i=1nj=1mΔWij=i=1nj=1mΔPij⋅Δtj

Потери электроэнергии на интервале времени в линии, трансформаторе

ΔWj=3⋅R⋅Ij2⋅Δtj=R⋅Pj2+Qj2Uj2⋅Δtj=ΔPj⋅Δtj

Потери электроэнергии на интервале времени в трехобмоточном трансформаторе

ΔWj=PjB2+QjB2UjB2⋅RАТ В+PjС2+QjС2UjС2⋅RАТ С+PjН2+QjН2UjН2⋅RАТ Н⋅Δtj=3⋅IBj2⋅RАТ В+ICj2⋅RАТ C+IНj2⋅RАТ Н⋅Δtj

Потери электроэнергии на интервале времени в токоограничивающем реакторе

ΔWj=3⋅ΔPH⋅IjIH2⋅Δtj

Метод расчетных суток

Потери электроэнергии за расчетный  период

ΔWj=kЛ⋅kфг2⋅ΔWсут j⋅Дэкв j

Эквивалентное число дней в расчетном месяце

Дэкв j=i=1NjWм i2⋅Дм i/Wм р2

Коэффициент формы графика

kфг2=i=1ДмWi2/Wср сут2⋅Дм

kфг2=Др+kw2⋅Днр⋅ДмДр+kw⋅Днр2

Метод средних нагрузок

Потери электроэнергии за расчетный  период

ΔW=kл⋅ kк⋅ ΔPср ⋅T ⋅kф2

Коэффициент формы графика

kфг2=i=1mPi2⋅ΔtiPср2⋅Tkф2 = 1+2 kз3 kз

Коэффициент заполнения

kз=WоPmaxT=TmaxT=PсрPmax

Метод числа часов наибольших потерь мощности

Потери электроэнергии за расчетный  период

ΔW=kл⋅ kк⋅ ΔPmax ⋅Tj⋅τ0

Относительное число часов наибольших потерь

τ0=i=1mPi2⋅ΔtiPmax2⋅T

Коэффициент заполнения

kз=WоPmaxT=TmaxT=PсрPmax

Методы расчета потерь электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ

Расчет потерь электроэнергии и режимных параметров  с использованием схем сетей при подключении потребителей к фазам с использованием графиков нагрузок

Расчет потерь электроэнергии и режимных параметров  с использованием схем сетей при подключении потребителей к фазам

Расчет потерь электроэнергии и режимных параметров  с использованием схем сетей при подключении потребителей к узлам

Расчет потерь мощности и электроэнергии по потере напряжения

Оценочный расчет потерь мощности и электроэнергии по обобщенным отчетным данным электрической сети

Метод оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети

Потери электроэнергии за расчетный  период

ΔW =k0,38⋅kN⋅W0,382⋅ (1+tg2ϕ) ⋅LэквN2⋅Fг ⋅Д⋅1+2kз3 kз

Эквивалентная длина линии

Lэкв=Lм+0,44⋅L2-3+0,22⋅L1

L=Lа+4⋅Lс+0,6⋅Lм

Коэффициенты

k0,38=ku⋅9,67−3,32⋅dp−1,84⋅dp2

kN=1,25+0,14⋅dр

Метод оценки потерь по данным о величине падения напряжения

Потери электроэнергии за расчетный  период

ΔW%=ΔР%⋅τТМАКС=kНМ⋅kДП⋅ΔU%⋅τТМАКС

Коэффициент дополнительных потерь от несимметрии

kДП=kНЕР2⋅1+1,5RнRф−1,5RнRф,kНЕР2=IA2+IB2+IC23⋅IСР2,

Относительные потери напряжения

ΔU%=(UCP−Umin)⋅100UCP,

Относительные потери N линиях

ΔW%Σ=ΣКi=1⋅ΔW%i⋅IiΣIiКi=1